台达M系列--高功能低噪音迷你型交流马达驱动器

变频器是运用近代电力电子与微电脑控制技术的一项新兴产品，主要用在各种工业和民生的机械设备上。其用途在于借着它改变供电频率，来控制电机转速，进而达到提升机械自动化程度与节约能源的目的。 台达M系列---高功能低噪音迷你型变频器,具有体积小、低速力矩大、性能完善、使用方便等特点。 可广泛应用于小型恒压供水系统、产业机械、工业自动化控制等各种应用领域。 主要功能及特点: - 体积小,使用方便; - V/F及Sensorless向量控制; - 1.0Hz,150%以上额定转矩输出; - 内置PID功能; - 计数器功能; - 多段速及自动程序运转; - 简易定位; - 累计电机运行时间; - 自动侦测(Autotunning)电机参数; - 摆频功能; - 散热风扇运行模式设定; - 主,辅频率控制; - 睡眠功能; - 节能运转; - RS485通讯接口,支持Modbus协议等 VFD-M(迷你型) ■230Vac单相/三相系列 型号VFD□□□M; 004; 007; 015; 022; 037; 055. 标准适用马达输出功率（kW）; 0.4; 0.75; 1.5; 2.2; 3.7; 5.5. 最大适用马达输出功率(HP); 0.5; 1; 2; 3; 5; 7.5. 输出额定容量(kVA); 1.0; 1.9; 2.7; 3.8; 6.5; 9.5. 输出额定电流(A); 2.5; 5.0; 7.0; 10; 17; 25. 输出频率范围; 0.1Hz-400Hz. 过负载能力; 150%ED输出电流运行60秒. 最大输出电压; 对应输入电源. 相数.电压.频率; 单相/三相200-240Vac,50/60Hz; 三相. 电压.频率允许变动范围; 电压: ±10%，频率：±5%. 输入电流(A); 6.3/2.9; 11.5/6.3; 15.7/8.8; NA/12.5; 19.6; 33.5. 冷却散热系统; 强制风冷. ■460Vac三相系列 型号VFD□□□M; 007; 015; 022; 037; 055; -; -; -; -; -. 标准适用马达输出功率（kW）; 0.75; 1.5; 2.2; 3.7; 5.5; -; -; -; -; -. 最大适用马达输出功率(HP); 1; 2; 3; 5; 7.5; -; -; -; -; -. 输出额定容量(Kva); 2.3; 3.1; 3.8; 6.2; 9.9; -; -; -; -; -. 输出额定电流(A); 3.0; 4.0; 5.0; 8.2; 13; -; -; -; -; -. 输出频率范围; 0.1Hz-400Hz. 过负载能力; 150%ED输出电流运行60秒. 最大输出电压; 对应输入电源. 相数.电压.频率; 三相380-480Vac,50/60Hz. 电压.频率允许变动范围; 电压: ±10%，频率：±5%. 输入电流（A）; 4.2; 5.7; 7.0; 8.5; 14; -; -; -; -; -. 冷却散热系统; 强制风冷. ■功能特性 控 制 特 性; 控制方式; 正玄波PWM方式(V/F控制). 输出频率范围; 0.1Hz~400Hz. 频率设定解析度; 0.1Hz. 输出频率解析度; 0.1Hz. PWM载波频率; 可自1kHz~18kHz调整. 转矩提升; 自动转矩提升及自动滑差补偿,启动转矩在5Hz时可达150%的额定转矩. 禁止设定频率; 3点. 加速/减速时间; 0.1~600秒(两种加减速时间可分别独立设定). 失速防止准位; 依据马达负载特性以驱动器额定电流的50~200%设定. 直流制动; 停止时可自0.1~60Hz操作,制动电流0-100%的额定电流启动时间0-5秒,停止时间0-25秒. 回升制动转矩; 约20%(外接选购的制动电阻可达125%),煞车电晶体内装. V/F曲线; 任意设定V/F曲线. 操 作 特 性; 频率设定信号; 数位操作器; 由▲▼键设定. 外部端子; 0-10Vdc,4-20mA,RS485通讯接口. 运转操作信号; 数位操作器; 可由RUN、STOP、JOG键执行. 外部端子; 2线制/3线制运转，寸动运转，RS485通讯. 智慧型输入端子; 8段可预设速度切换，7段简易PLC Auto-run功能，1/2加减速时间切换，加减速禁止，外部中断bb，寸动运转，UP/DOWN端子设定，外部计数器. 智慧型输出端子; 运转指示，频率到达输出，零速指示，计数到达输出，过转矩，外部中断指示，低电压检出，操作模式指示，故障指示. 类比信号输出; 0-10Vdc对应实际输出频率或输出电流. 故障信号接点; 1个NO/NC继电器接点或1个开集电极输出. 内建功能; 输出频率High/Low 限设定，瞬间停电再启动，异常故障再启动，S曲线，自动稳压调整AVR，异常记录，参数锁定及重置，REV禁止，过电流失速防止，过电压失速防止，电子热动电驿，节能运转，自动调适加减速时间. 保护功能; 过电压，过电流，低电压，外部异常中断，电机过载，接地故障，驱动器过负载，驱动器过热. 数位操作器; 含6个功能键，4位数的7段LED，4LEDs状态指示，频率设定电位器，可设定频率F，实际输出频率H，输出电流A，使用者自定义物理量U，参数READ/WRITE，故障信息显示，RUN、STOP/RESET、FWD/REV运转. 环 境 条 件; 操作环境温度; -10℃ to +50℃（无结露、结冻）. 储存温度; -20℃ to +60℃. 操作环境湿度; 90%RH以下无结露. 安装高度; 1000m以下，无腐蚀性气体、液体、粉尘. 振动; 20Hz以下9.80665m/s2(1G)，20~50Hz 5.88m/ s2(0.6G)..